## チェックシート
別記様式第１号
フロン排出抑制法 第一種特定製品(業務用空調機器・冷凍冷蔵機器) 管理者向けセルフチェックシート
１ 業務用空調機器・冷凍冷蔵機器の管理者は、フロン排出抑制法に基づき、機器の適正な管理等が義務づけられています。管理等の状況をチェックし、同法に基づく遵守事項の確認をお願いします。 ２ フロン排出抑制法に基づく遵守事項の詳細は、「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き第３版（環境省・経済産業省）」※１（https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html）を参照してください。
記入日： 年 月 日
管理者の名称（法人名）
事業所 | 事業所の名称：
事業所の所在地：
担当者の職・氏名：
| 担当者連絡先電話/メール | － － @
| 業種 |  | 資本金 |  | 出荷額
| 従業員数 | 名 | 敷地面積
第一種特定製品の設置状況 【事業所内】 ※２ | 設置機器の種類 | 業務用エアコンディショナー |  |  | 業務用冷凍・冷蔵機器
|  | 7.5kW未満 | 7.5～50kW未満 | 50kW以上 | 7.5kW未満 |  |  |  |  | 7.5kW以上
| 設置台数 | 台 | 台 | 台 | 台 |  |  |  |  | 台
使用しているフロン類の種類（冷媒番号）
初期の冷媒充てん量
昨年度の充填量 （昨年度漏洩量）
第一種特定製品の整備点検業者 | 名称
所在地
※２ 複数の機器を設置している場合は、機器の一覧表を別紙で添付してください。
◆チェック欄の該当する項目にチェックしてください。 | [9 empty] | 立入検査日： 年 月 日
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  |  | 回答欄 (該当に○を記入) |  |  |  | 確認欄 （確認項目例）
Ⅰ－１ 第一種特定製品の適切な場所への設置等（※１手引きP21～） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
（１）機器の損傷等を防止するため、適切な場所へ設置し、設置した環境を維持保全している。
（２）機器について、定期的に、凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、また、排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行っている。 | [9 empty] | （機器の設置場所・点検記録簿）
Ⅰ－２ 第一種特定製品の点検（※１手引きP25、29、32、34～、40） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
【簡易点検】 （１） 簡易点検を３ヶ月に１回以上行っている。また、機器ごとに点検整備の記録簿を作成し（電子形式も可）、当該機器廃棄後３年間保存している。
【定期点検】（圧縮機の定格出力7.5kW以上の機器） （２）定期点検を１年に１回以上（7.5kW以上50kW未満のエアコンは３年に１回以上）、専門業者に委託して行っている。 また、機器ごとに点検整備の記録簿を作成し（電子形式も可）、当該機器廃棄後３年間保存している。 | [9 empty] | （点検記録簿）
Ⅰ－３ 修理しないままのフロン類充填の原則禁止（※１手引きP37） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
漏洩等を発見した場合は、原則として当該漏洩等に係る点検及び修理を行った後に、第一種フロン類充填回収業者がフロン類を充填している。 | [9 empty] | （点検記録簿）
Ⅱ フロン類算定漏えい量の把握・報告（※１手引きP45） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
（１）毎年、前年度（4月1日～3月31日）の排出フロン類の量を、第一種フロン類充填回収業者から交付される充填証明書・回収証明書を基に算定している。 （※機器の整備を行わず、充填・回収を行わなかった場合は「該当なし」としてください。） （前年度算定漏えい量 t-CO2）
（２）算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合は、毎年７月末日までに国（事業所管大臣）に報告している。 | [9 empty] | （充填・回収証明書、報告書控等）
Ⅲ 第一種特定製品整備時におけるフロン類の充填及び回収に係る登録業者への委託（※１手引きP51、54） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
機器整備時のフロン類の充填・回収は、県の登録を受けた「第一種フロン類充填回収業者」が行い、その者から充填証明書・回収証明書の交付を受けている。 | [9 empty] | （充填回収業者の確認に係る書類、充填・回収証明書）
Ⅳ 第一種特定製品廃棄時におけるフロン類の引渡し（※１手引きP58、59、62、68） |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
（１）機器を廃棄等するときは、第一種フロン類充填回収業者に、回収依頼書によりフロン類の回収を依頼している。（又は建物解体業者等に、委託確認書によりフロン類の回収依頼を委託している。） | [9 empty] | ・行程管理票（回収依頼書・委託確認書・引取証明書・確認証明書） ・事前確認結果説明書
【第一種特定製品廃棄時における引取証明書（写）の交付】 （２）機器を廃棄物・リサイクル業者へ引き渡すときは、引取証明書（又は確認証明書）の写しを交付している。
【建築物の解体工事に伴って第一種特定製品を廃棄する場合】 （３）解体工事の元請業者から、第一種特定製品の有無の事前調査結果を書面で受け取り、当該書面を３年間保存している。
その他
グリーン冷媒使用機器への転換 |  |  |  |  | はい | いいえ | わからない | 該当なし | 指摘事項有無 (有:1) | コメント
これまで使用されてきた冷媒用フロンは、今後供給が減少すると見込まれていることから、温室効果の小さい「グリーン冷媒」（例 ＣＯ2・アンモニア）使用機器への転換を進めている。又は転換を検討している。 | [9 empty] | （環境省の補助事業に係るＨＰ）